кппкк «УкрДон»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ

ИНФРАКРАСНОГО

ИЗЛУЧЕНИЯ

ГИИ-0,7      ДСТУ 2200-93
ГИИ-1,45    ДСТУ 2200-93

ГИИ-2,9      ДСТУ 2200-93

ГИИ-4,62    ДСТУ 2200-93

ГИИ-7,3      ДСТУ 2200-93

ГИИ-9,25 ДСТУ 2200-93

ГИИ-14,5    ДСТУ 2200-93

ГИИ-15    ДСТУ 2200-93

ГИИ-16,4     ДСТУ 2200-93

ГИИ- 23     ДСТУ 2200-93

ГИИ-30     ДСТУ 2200-93

ГИИ- 36,5   ДСТУ 2200-93

по спецзаказу

г.Антрацит

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Горелка газовая инфракрасного излучения (в дальнейшем горелка) применяется в производственных, коммунальных, сельскохозяйственных помещениях с естественной и (или) принудительной вентиляцией и на открытом воздухе. Горелка используется для интенсификации технологических процессов во время тепловой обработки продуктов, материалов, изделий, а также для обогрева помещений и оборудования;

1.2. Горелка работает на природном газе по ГОСТ 55112 или сжиженном газе – ГОСТ 20448;

1.3. Прежде чем приступить к монтажу или эксплуатации горелки,следует внимательно ознакомиться с настоящим «Руководством поэксплуатации». Соблюдение правил пользования горелкой обеспечит еенормальную и безопасную работу;

1.4. Возможны незначительные расхождения между описанием и конструкцией горелки, которые связаны с ее постоянным совершенствованием;

1.5. Если в заказе на поставку горелки не оговорено, что горелки должны предназначаться для работы на природном газе, предприятие поставляет горелки для работы на сжиженном газе, а в комплект поставки входят сменное сопло для природного газа.

ВНИМАНИЕ! Для жилья не применять

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные приведены в таблице1

Таблица 1

| ГИИ, кВт | НОРМА ПРИ РАБОТЕ: |
| --- | --- |
|  | Вид газа | Номинальная тепловая мощность горелки, кВт. | Номинальное давление, Па. | Температура излучающей поверхности горелки, ° С. | Содержание окислов азота в продуктах сгорания при α= 1,0мг/м3, не более | Лучистый коэффициент полезного действия, % не менее | Индекс окиси углерода в продуктах сгорания при ОС=1 (по объему), не более | Диаметр отверстия сопла, мм | Расход газа | Масса кг, не более | Размеры (мм): |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | длина | ширина | высота | поле |
| ГИИ 0,7 | сжиж. кг/ч | 0,7± 0,07 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 0,45 | 0,056 | 0,7 | 205 ± 10 | 85 ± 5 | 85 ± 5 | 60х80 |
| ГИИ 0,7 р | сжиж. кг/ч | 0,7± 0,07 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 0,45 | 0,056 | 0,7 | 205 ± 10 | 85 ± 5 | 85 ± 5 | 60х80 |
| ГИИ 1,45 с | сжиж. кг/ч | 1,45± 0,15 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 0,6 | 0,11 | 1,25 | 260 ± 10 | 160 ± 5 | 90 ± 5 | 100х135 |
| ГИИ 1,45 н | сжиж. кг/ч | 1,45± 0,15 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 0,6 | 0,11 | 0,7 | 240 ± 10 | 115 ± 5 | 100 ± 5 | 100х135 |
| ГИИ 1,45 т | сжиж. кг/ч | 1,45± 0,15 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 0,6 | 0,11 | 1,35 | 230 ± 10 | 150 ± 5 | 100 ± 5 | 75х122 |
| ГИИ 2,9 | сжиж. кг/ч | 2,9± 0,29 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,0 | 0,22 | 1,2 | 335 ± 10 | 150 ± 5 | 70 ± 5 | 150х232 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 1,4 | 0,29 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 2,9 р | сжиж. кг/ч | 2,9± 0,29 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,0 | 0,22 | 2,15 | 340 ± 10 | 210 ± 5 | 95 ± 5 | 122х208 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 1,4 | 0,29 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 4,62 | сжиж. кг/ч | 4,62± 0,46 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,1 | 0,36 | 1,5 | 400 ± 10 | 150 ± 5 | 70 ± 5 | 150х300 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 1,55 | 0,462 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 4,62 р | сжиж. кг/ч | 4,62± 0,46 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,1 | 0,36 | 1,5 | 360 ± 10 | 150 ± 5 | 130 ± 5 | 150х300 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 1,55 | 0,462 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 7,3 | сжиж. кг/ч | 7,3± 0,73 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,55 | 0,56 | 2,1 | 410 ± 10 | 207 ± 5 | 90 ± 5 | 207х312 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,0 | 0,73 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 7,3 р | сжиж. кг/ч | 7,3± 0,73 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,55 | 0,56 | 2,4 | 380 ± 10 | 207 ± 5 | 150 ± 5 | 207х312 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,0 | 0,73 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 9,25 | сжиж. кг/ч | 9,25± 0,9 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,5 | 0,72 | 2,7 | 525 ± 10 | 207 ± 5 | 90 ± 5 | 207х415 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 0,93 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 9,25 р | сжиж. кг/ч | 9,25± 0,9 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,5 | 0,72 | 3,2 | 570 ± 10 | 300 ± 5 | 140 ± 5 | 180х400 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 0,93 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 15 | сжиж. кг/ч | 15± 1,5 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,55 | 1,17 | 3,3 | 640 ± 10 | 207 ± 5 | 90 ± 5 | 207х550 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 15 р | сжиж. кг/ч | 15± 1,5 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,55 | 1,17 | 4,5 | 810 ± 10 | 470 ± 5 | 320 ± 5 | 180х525 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 30 | сжиж. кг/ч | 9,25± 0,9 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,55 | 2,34 | 22 | 1340 ± 10 | 450 ± 5 | 350 ± 5 | 180х1080 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 3 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 7,3 гриль | сжиж. кг/ч | 7,3± 0,73 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,8 | 0,56 | 3 | 610 ± 10 | 145 ± 5 | 95 ± 5 | 470х120 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 0,73 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 16,4 гриль | сжиж. кг/ч | 16± 1,64 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 1,8 | 1,28 | 8,4 | 1160 ± 10 | 150 ± 5 | 125 ± 5 | 880х120 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,4 | 1,26 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 14,5 для тандыра | сжиж. кг/ч | 15± 1,5 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 2,0 | 1,17 | 8,2 | 400 ± 10 | 400 ± 5 | 100 ± 5 | Ǿ 400 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 2,9 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 14,5 для тандыра 2-я | сжиж. кг/ч | 15± 1,5 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 |  | 1,17 | 9 | 400 ± 10 | 400 ± 5 | 125 ± 5 | Ǿ 400 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 23 для тандыра | сжиж. кг/ч | 23± 2,3 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 2,2 | 1,76 | 9,2 | 500 ± 10 | 500 ± 5 | 100 ± 5 | Ǿ 500 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 3,3 | 2,3 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 23 для тандыра 2-я | сжиж. кг/ч | 23± 2,3 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 |  | 1,76 | 11 | 500 ± 10 | 500 ± 5 | 135 ± 5 | Ǿ 500 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 36,5 для тандыра | сжиж. кг/ч | 36,5± 3,7 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 | 2,5 | 2,78 | 10,2 | 600 ± 10 | 600 ± 5 | 100 ± 5 | Ǿ 600 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  | 3,7 | 3,7 |  |  |  |  |  |
| ГИИ 36,5 для тандыра 2-я | сжиж. кг/ч | 36,5± 3,7 | 2940 | 800...1000 | 40 | 35 | 0,02 |  | 2,78 | 14 | 600 ± 10 | 600 ± 5 | 140 ± 5 | Ǿ 600 |
|  | прир. м3/ч |  | 1274 |  |  |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |

3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входят:

– горелка			– 1 шт.

– сопло для природного газа     – 1 шт.

– руководство по эксплуатации	– 1 шт.

– упаковка				– 1 шт.

4.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Горелки следует устанавливать и эксплуатировать с соблюдением Строительных Норм и Правил СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», Правил безопасности в газовом хозяйстве» и «Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;

4.2. Не допускается установка горелок в производственных помещениях, относящихся по пожарной опасности к категории А, Б и В;

4.3. Помещения, в которых устанавливаются горелки, должны иметь постоянную вентиляцию не менее, чем с трехкратным воздухообменом в час

4.4. Помещения, где работают горелки, должны оснащаться огнетушителями;

4.5. Работа горелки с поврежденным керамическим излучателем категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ!;

4.6. При подсоединении горелок к общему газопроводу, перед каждой горелкой должно быть установлено запорное устройство;

4.7. При применении горелки вне помещений, горелка должна быть защищена от ветра и попадания па нее атмосферных осадков (чтобы исключить гашение горения газа);

4.8. Горелки должны крепиться на несгораемых конструкциях;

4.9. ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать горелки при обнаружении запаха газа!

4.10. Обслуживание горелок должно осуществляться работниками, имеющими право работы с газовым оборудованием, прошедшими инструктаж и изучившими настоящее руководство по эксплуатации;

4.11. Место установки горелки должно быть удалено от легковоспламеняющихся предметов (ткани, дерево) и полимерных материалов не менее, чем на 1,5 м;

4.12. Работающие горелки, не оснащенные соответствующей автоматикой, отключающей подачу газа при погасании горелки, не должны оставаться без наблюдения;

4.13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить крупный ремонт горелок самостоятельно. Для устранения серьезных неисправностей обращаться на предприятие – изготовитель.

4.14. ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация горелок в цокольных и подвальных помещениях.

5. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

5.1. Горелка состоит из корпуса 1, к которому приварены рассекатель 2, смеситель 3, распределитель 4, инжектор 5, и два ушка 6 для крепления горелки. В корпус 1 вклеена излучающая насадка 7, состоящая из керамических плиток, склеенных между собой огнеупорной замазкой. В инжектор 5 вставляется и закрепляется винтами М4 ниппель 8 с соплом 9;

5.2. Газ, подводимый к горелке по шлангу или металлической трубе, через сопло 9, поступает и инжектор 5, инжектируя при этом необходимое для полного сгорания количество воздуха через окна и инжектора. Образовавшаяся в инжекторе, смесителе и внутренней полости корпуса газо-воздушная смесь под давлением поступает в отверстия плиток излучающей насадки и сгорает без языков пламени на ее наружной поверхности.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

6.1. Горелка поставляется для работы на сжиженном газе. При работе на природном газе необходимо заменить сопло для сжиженного газа на сопло для природного газа. Для этого через окна в инжекторе с помощью ключа или плоскогубцев необходимо вывернуть сопло для сжиженного газа; снять поранитовую прокладку; надеть прокладку на резьбовую часть сопла для природного газа до упора и ввернуть сопло в отверстие ниппеля;

6.2. Присоединить ниппель горелки кислородным шлангом d = 9 мм к редуктору баллона со сжиженным газом или к штуцеру сети природного газа. Края шланга, надетые на ниппели, надежно закрепить хомутами;

6.3. Розжиг горелки производится от открытого огня (спички, факела, искры запальника) в следующей последовательности:

а)	поднесите зажженную спичку к излучателю;

б)	запорное устройство приведите в открытое положение, обеспечивающее доступ газа к горелке;

в)	при появлении голубого пламени на поверхности излучателя уберите источник огня.

По истечении 1 - 1,5 минут излучатель разогреется. При разогреве допускается  до 3-х хлопков пламени. После этого горелка должна работать без проскока пламени на сопле и видимых языков на поверхности излучателя.

6.4. При появлении нарушений режима горелки, указанных и п.6.2. грелку необходимо выключить и разжечь вновь;

6.5. Выключение горелки производится прекращением подачи газа;

6.6. Эксплуатация горелок излучающей поверхностью вниз, а также инжектором вверх ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

6.7. Газовую горелку следует содержать в чистоте, не допуская загрязнения ее излучающей поверхности;

6.8. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ попадание влаги на излучающуюповерхность горелки;

6.9. Во избежание повреждения и выхода горелки из строя необходимо оберегать излучатель от ударов и нагрузок. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать непосредственно на излучатель посуду и тому подобные предметы. При подогреве поверхностей используйте подставки, предохраняющие излучатель от повреждения, при этом располагайте нагреваемую поверхность на расстоянии, не менее 40 мм от излучателя, с целью обеспечения циркуляции воздуха иотвода продуктов сгорания.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1. Упакованные горелки должны храниться в условиях, отвечающих ГОСТ- 15150-69, группа условий хранения 2 (С).

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

8.1. Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование неисправности, внешние признаки | Вероятная причина | Методы устранения |
| --- | --- | --- |
| Горелка не зажигается или слабо горит пульсирующим пламенем | Засорилось сопло Недостаточно давление газа. | Прочистите сопло, промойте спиртом или бензином. Проверьте, достаточно ли открыт кран. Продуйте газопровод |
| При работе горелки на поверхности излучателя - языки пламени. | Имеется утечка газа из-под сопла или в месте присоединения к газопроводу. | Выверните сопло, смажьте резьбу краской и заверните до упора. |
| Проскок пламени в корпус горелки | Давление газа выше допустимого Трещины или повреждения в излучателе Отверстие сопла увеличено | Прикройте запорное устройство перед горелкой. Обратитесь на предприятие изготовитель. Замените сопло. |

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Газовая горелка ГИИ-0,7; ГИИ – 1,45; ГИИ – 2,9; ГИИ-4,62; ГИИ-7,3; ГИИ -9,25; ГИИ-14,5; ГИИ-15;ГИИ-16,4; ГИИ-23; ГИИ-30; ГИИ-36,5; спецзаказ.

заводской № _________________________________

соответствует ДСТУ 2200-93 и признанагодной к эксплуатации.

Сопло соответствует  сжиженному газу.

Дата выпуска:

Подписи лиц, ответственных за приемку:

М.П.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие горелок ДСТУ-2200-93 при условии соблюдения правил монтажа, хранения и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации;

10.2. Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня получения потребителем, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Адрес предприятия - изготовителя: 
            КППКК « УкрДон »

94606, Украина, Луганская обл., г. Антрацит, ул. Дубинина, 20

тел. 099 4858594, 096 2385508, 050 2728679, 097 9633989

ukrdon10@meta.ua

сайт:  ukr-don.com.ua